## Hoja 1
ICF055 | Ud | Fancoil de cassette, sistema de cuatro tubos.
Fancoil de cassette, de 4 vías, sistema de cuatro tubos, modelo FWI02AFN "DAIKIN", potencia frigorífica total 3,4 kW, potencia frigorífica sensible 3,18 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 2,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 982 m³/h, dimensiones 298x577x577 mm, peso 25,5 kg, potencia sonora 60 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), con ventilador con motor tipo EC Inverter, panel decorativo FPAN02A, bomba de drenaje, y posibilidad de entrada de aire exterior. Regulación: termostato electrónico, con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo FWECSAC; tarjeta electrónica de potencia, modelo FWECSAP. Accesorios: conjunto de 2 válvulas de 2 vías, modelo E4C2V02A. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42dai785aa |  | Ud | Fancoil de cassette, de 4 vías, sistema de cuatro tubos, modelo FWI02AFN "DAIKIN", potencia frigorífica total 3,4 kW, potencia frigorífica sensible 3,18 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 2,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 982 m³/h, dimensiones 298x577x577 mm, peso 25,5 kg, potencia sonora 60 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), con ventilador con motor tipo EC Inverter, panel decorativo FPAN02A, bomba de drenaje, y posibilidad de entrada de aire exterior. | 1 | 1440 | 1440
mt42dai881b |  | Ud | Termostato electrónico, con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo FWECSAC "DAIKIN", comunicación con cable apantallado a dos hilos entre el termostato y la placa electrónica a instalar en el fancoil. | 1 | 135 | 135
mt42dai884a |  | Ud | Tarjeta electrónica de potencia, modelo FWECSAP "DAIKIN", para instalación en el fancoil. | 1 | 180 | 180
mt42dai082c |  | Ud | Conjunto de 2 válvulas de 2 vías, modelo E4C2V02A "DAIKIN", con kit de montaje, para fancoil a cuatro tubos. | 1 | 230 | 230
mt42dai900 |  | m | Cable bus de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo | 5 | 0.8 | 4
mt35aia090aa |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 5 | 1.23 | 6.15
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 2027.05
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 3.83 | 22.74 | 87.09
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 3.83 | 20.98 | 80.35
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 167.44
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 2194.49 | 43.89
Coste de mantenimiento decenal: 626,75€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 2238.38